Høringsnotat for dispensation fra lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge

Indsigelser

Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

|  | Forvaltningen indstiller, at der gives dispensation fra lokalplan 1035 som ansøgt samt, at indsigere svares i overensstemmelse med nærværende notat. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Afsender | Hovedindhold | Bemærkninger |
| 1 | Grundejerforeningen Norsvej, 4600 Køge | Gør indsigelse mod skorsten på grund af: Vurderer at den er skæmmende for beboerne i boligområdet på grund af højden. Ønsker lokalplanen overholdt Vurderer at den ikke bør ikke ligge så tæt på boligområde og bør placeres længere væk fra boligerne Er bekymret for støj og forurening og mangler analytisk grundlag for skorstenen Bekymret for lys og skyggevirkninger Spørger om den eksisterende skorsten fjernes | Der er foretaget OML-beregninger for skorstenens røgafkast. Beregningerne viser, at det er nødvendigt med en skorstenshøjde på 53 meter med den pågældende placering for at overholde de miljømæssige grænseværdier i forhold til omgivelserne, herunder de kommende sengebygninger. Skorstenshøjden på 53 meter vil bl.a. sikre, at grænseværdierne for luftforurening overholdes i boligområderne omkring hospitalet. NOx er den mest begrænsende parameter og NOx kan fjernes med andre teknologier, men vi vurderer, at det er væsentligt dyrere og på ingen måde proportionel at kræve dette. Der er ikke gennemført visualiseringer eller skyggediagrammer. Den nye nødstrømsgenerator med tilhørende skorsten placeres sammen med hospitalets energicentral. Den eksisterende nødvarmecentral med tilhørende skorsten bliver liggende med samme placering. Det er derfor ikke muligt at placere det nye anlæg andre steder på hospitalsgrunden. Forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt, at der vil opstå støjgener på grund af nødstrømsanlægget og skorstenen. Anlægget vil desuden kun være i drift i en kort tid i dagperioden og få gange om året (afprøvning ca. 24 timer pr. år og ellers ved strømsvigt). Kommunen vil desuden kunne kræve, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav overholdes, hvis der opstår støjgener. |
| 2 | Padborgvej 15, 4600 Køge | Gør indsigelse mod skorsten på grund af: Vurderer at en høj skorsten vil være til gene for boliger og udsyn og ønsker skorsten flyttet længere mod nord Bekymrede for støj og ønsker skorstenens farver tilpasset, så den syner mindst muligt Spørger til hvorvidt der er gennemført undersøgelser af lys- og skyggevirkninger og støj. Spørger til hvorvidt den eksisterende skorsten fjernes. Ønsker at blive kompenseret økonomisk, fordi de vurderer, at deres hus vil falde i værdi | Se ovenstående. |